## 机房上架图
示例机房 - 机柜上架图
| 物理位置 | XX省XX市示例机房 |  | 机房用途 | 示例托管机房 |  | 动力配置 | 6000V 双路市电 + UPS |  | 机柜总数 | 6个（本图展示）
| 机柜规格 | 47U 标准机柜 |  | 额定电流 | 交流32A/机柜 |  | 环境温度 | 22±2℃ |  | 相对湿度 | 45%-65%
| 防静电 | 接地电阻≤1Ω |  | 消防系统 | 七氟丙烷气体灭火 |  | 监控系统 | 7×24小时视频监控 |  | 出入管理 | 指纹+刷卡双人认证
| A01柜 |  | A17柜 |  | A10柜 |  | A04柜 |  | A03柜 |  | A11柜
| 设备名称 | U位 | 设备名称 | U位 | 设备名称 | U位 | 设备名称 | U位 | 设备名称 | U位 | 设备名称 | U位
| 空白面板 | 47 | 空白面板 | 47 | 空白面板 | 47 | 空白面板 | 47 | 空白面板 | 47 | 空白面板 | 47
46 | 空白面板 | 46 | 空白面板 | 46 | 空白面板 | 46 | 空白面板 | 46 | 空白面板 |  | 空白面板 | 46
45 | 空白面板 | 45 | 空白面板 | 45 | 空白面板 | 45 | 空白面板 | 45 | 空白面板 |  | 空白面板 | 45
44 | 空白面板 | 44 | 空白面板 | 44 | 空白面板 | 44 | 空白面板 | 44 | 空白面板 |  | 空白面板 | 44
43 | 核心交换机 A型 | 43 | 接入交换机 A型 | 43 | 核心交换机 A型 | 43 | 接入交换机 A型 | 43 | 核心交换机 B型 |  | 接入交换机 A型 | 43
42 | 核心交换机 A型 | 42 | 核心交换机 B型 | 42 | 核心交换机 A型 | 42 | 汇聚交换机 A型 | 42 | 汇聚交换机 B型 |  | 汇聚交换机 A型 | 42
41 | 理线架 | 41 |  | 41 |  | 41 |  | 41 |  |  |  | 41
40 | 汇聚交换机 A型 | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  |  |  | 40
39 |  | 39 | 汇聚交换机 B型 | 39 | 防火墙 A型 | 39 | 路由器 A型 | 39 | 防火墙 A型 |  | 路由器 B型 | 39
38 |  | 38 |  | 38 |  | 38 |  | 38 |  |  |  | 38
37 |  | 37 |  | 37 |  | 37 |  | 37 |  |  |  | 37
36 |  | 36 |  | 36 |  | 36 |  | 36 |  |  |  | 36
35 |  | 35 |  | 35 |  | 35 |  | 35 |  |  |  | 35
34 |  | 34 |  | 34 |  | 34 |  | 34 |  |  |  | 34
33 |  | 33 |  | 33 |  | 33 |  | 33 |  |  |  | 33
32 |  | 32 |  | 32 |  | 32 |  | 32 |  |  |  | 32
31 |  | 31 |  | 31 |  | 31 |  | 31 |  |  |  | 31
30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  |  |  | 30
29 |  | 29 |  | 29 |  | 29 |  | 29 |  |  |  | 29
28 |  | 28 |  | 28 |  | 28 |  | 28 |  |  |  | 28
27 |  | 27 |  | 27 |  | 27 |  | 27 |  |  |  | 27
26 |  | 26 |  | 26 |  | 26 |  | 26 |  |  |  | 26
25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  |  |  | 25
24 |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  |  |  | 24
23 | 机架服务器 A型 | 23 | 机架服务器 A型 | 23 | 机架服务器 A型 | 23 | 机架服务器 A型 | 23 | 机架服务器 A型 |  | 机架服务器 A型 | 23
22 | 机架服务器 A型 | 22 | 机架服务器 A型 | 22 | 机架服务器 A型 | 22 | 机架服务器 A型 | 22 | 机架服务器 A型 |  | 机架服务器 A型 | 22
21 | 理线架 | 21 | 机架服务器 A型 | 21 | 机架服务器 A型 | 21 | 理线架 | 21 | 机架服务器 A型 |  | 机架服务器 A型 | 21
20 | 机架服务器 A型 | 20 | 理线架 | 20 | 理线架 | 20 |  | 20 | 理线架 |  | 理线架 | 20
19 | 理线架 | 19 | 机架服务器 A型 | 19 | 机架服务器 A型 | 19 | 机架服务器 A型 | 19 | 机架服务器 A型 |  | 机架服务器 A型 | 19
18 | 机架服务器 A型 | 18 | 机架服务器 A型 | 18 | 机架服务器 A型 | 18 | 机架服务器 A型 | 18 | 机架服务器 A型 |  | 机架服务器 A型 | 18
17 |  | 17 | 机架服务器 A型 | 17 | 机架服务器 A型 | 17 | 机架服务器 A型 | 17 | 机架服务器 A型 |  | 机架服务器 A型 | 17
16 |  | 16 | 机架服务器 A型 | 16 | 机架服务器 A型 | 16 | 机架服务器 A型 | 16 | 机架服务器 A型 |  | 机架服务器 A型 | 16
15 |  | 15 | 机架服务器 A型 | 15 | 机架服务器 A型 | 15 | 理线架 | 15 | 理线架 |  | 机架服务器 A型 | 15
14 | 机架服务器 A型 | 14 | 理线架 | 14 | 机架服务器 A型 | 14 |  | 14 |  |  | 理线架 | 14
13 | 机架服务器 A型 | 13 | 机架服务器 A型 | 13 | 机架服务器 A型 | 13 | 机架服务器 A型 | 13 | 机架服务器 A型 |  | 机架服务器 A型 | 13
12 | 机架服务器 A型 | 12 | 机架服务器 A型 | 12 | 机架服务器 A型 | 12 | 机架服务器 A型 | 12 | 机架服务器 A型 |  | 机架服务器 A型 | 12
11 | 机架服务器 A型 | 11 | 机架服务器 A型 | 11 | 机架服务器 A型 | 11 | 机架服务器 A型 | 11 | 入侵防御 A型 |  | 机架服务器 A型 | 11
10 |  | 10 | 机架服务器 A型 | 10 | 负载均衡 A型 | 10 | 机架服务器 A型 | 10 | 入侵防御 A型 |  | 存储阵列 A型 | 10
9 |  | 9 | 机架服务器 A型 | 9 | 负载均衡 A型 | 9 | 理线架 | 9 | 理线架 |  | 存储阵列 A型 | 9
8 | 存储阵列 A型 | 8 | 理线架 | 8 | 负载均衡 A型 | 8 |  | 8 | 负载均衡 A型 |  | 理线架 | 8
7 | 存储阵列 A型 | 7 | 存储阵列 A型 | 7 | Web应用防火墙 A型 | 7 | 存储阵列 A型 | 7 | 负载均衡 A型 |  | 机架服务器 A型 | 7
6 | 存储阵列 A型 | 6 | 存储阵列 A型 | 6 | Web应用防火墙 A型 | 6 | 存储阵列 A型 | 6 | 机架服务器 A型 |  | 机架服务器 A型 | 6
5 | 存储阵列 A型 | 5 | 存储阵列 A型 | 5 | Web应用防火墙 A型 | 5 | KVM 切换器 A型 | 5 |  |  | 机架服务器 A型 | 5
4 |  | 4 | KVM 切换器 A型 | 4 | 磁带库 A型 | 4 | KVM 切换器 A型 | 4 |  |  | KVM 切换器 A型 | 4
3 |  | 3 | KVM 切换器 A型 | 3 | 磁带库 A型 | 3 |  | 3 |  |  | KVM 切换器 A型 | 3
2 |  | 2 | 理线架 | 2 | 磁带库 A型 | 2 |  | 2 |  |  | KVM 切换器 A型 | 2
1 | 机柜 PDU 32A | 1 | 机柜 PDU 32A | 1 | 机柜 PDU 32A | 1 | 机柜 PDU 32A | 1 | 机柜 PDU 32A |  | 机柜 PDU 32A | 1
设备类型图例
|  | 核心交换机 |  | 汇聚交换机 |  | 接入交换机 |  |  | 路由器 |  | 防火墙
|  | 安全设备 |  | 负载均衡 |  | 数据库服务器 |  |  | 应用服务器 |  | 缓存服务器
|  | 存储阵列 |  | 备份设备 |  | KVM |  |  | PDU |  | 理线架/空白
机柜概览统计
| 机柜编号 |  | 已用U位 |  | 使用率 |  | 设备数量 |  | 预估功率(W) |  | 预估电流(A) |  | 主要设备类型
| A01柜 |  | 15U |  | 31.9% |  | 8 |  | 4350 |  | 19.8 |  | 应用服务器×3、核心交换机×1、汇聚交换机×1
| A17柜 |  | 21U |  | 44.7% |  | 10 |  | 4550 |  | 20.7 |  | 应用服务器×3、接入交换机×1、核心交换机×1
| A10柜 |  | 24U |  | 51.1% |  | 9 |  | 3850 |  | 17.5 |  | 应用服务器×2、核心交换机×1、防火墙×1
| A04柜 |  | 17U |  | 36.2% |  | 10 |  | 4750 |  | 21.6 |  | 应用服务器×3、接入交换机×1、汇聚交换机×1
| A03柜 |  | 17U |  | 36.2% |  | 10 |  | 4500 |  | 20.5 |  | 应用服务器×3、核心交换机×1、汇聚交换机×1
| A11柜 |  | 22U |  | 46.8% |  | 10 |  | 4650 |  | 21.1 |  | 应用服务器×2、接入交换机×1、汇聚交换机×1
风险分析与优化建议
| 序号 |  | 风险类别 |  | 风险描述 |  | 风险等级 |  | 处置建议
| 1 |  | 标签管理 |  | 部分设备资产标签缺失或脱落，建议重新核对并粘贴规范标签 |  | 中 |  | 立即整改
| 2 |  | 布线规范 |  | 机柜内布线较为混乱，强弱电未分离，建议进行机房布线整治 |  | 中 |  | 计划整改
| 3 |  | 空间利用率 |  | A01/A17/A04/A03柜中部大量U位空置（24-38U），整体利用率偏低 |  | 低 |  | 优化规划
| 4 |  | 电力负载 |  | 各机柜预估功率均低于额定32A，电力余量充足，但需关注单柜峰值 |  | 低 |  | 持续监控
| 5 |  | 设备冗余 |  | 核心交换机、防火墙均为单台部署，存在单点故障风险 |  | 高 |  | 优先整改
| 6 |  | 散热规划 |  | 服务器集中在机柜下半部，上半部网络设备，冷热通道布局合理 |  | 低 |  | 保持现状
| 7 |  | 资产台账 |  | 设备序列号、IP地址等信息未在图中标注，建议与资产系统联动 |  | 中 |  | 完善台账

## 设备明细登记表
设备明细登记表
机房：示例机房 |  |  |  | 登记日期：2026-08-13 |  |  |  | 登记人： |  |  |  | 审核人：
序号 | 机柜编号 | U位 | 设备类型 | 设备名称 | 设备型号 | 厂商 | 资产编号 | 序列号 | 管理IP | 业务系统 | 设备用途 | 功率(W) | 责任人 | 联系电话 | 上架日期 | 运维状态 | 备注
1 | A01柜 | 43-42 | 核心交换机 | 核心交换机 | 核心交换机 A型 | 厂商A | ZC20260001 | SN20250001 | 192.0.2.1 | 汇聚层 | 核心交换机设备 | 600 | 李四 | 13800138002 | 2025-03-02 | 运行中
2 | A01柜 | 40 | 汇聚交换机 | 汇聚交换机 | 汇聚交换机 A型 | 厂商A | ZC20260002 | SN20250002 | 192.0.2.2 | 安全域边界 | 汇聚交换机设备 | 350 | 王五 | 13800138003 | 2025-03-03 | 运行中
3 | A01柜 | 23-22 | 应用服务器 | 应用服务器 | 机架服务器 A型 | 厂商B | ZC20260003 | SN20250003 | 192.0.2.3 | 业务系统 | 应用服务器设备 | 500 | 赵六 | 13800138004 | 2025-03-04 | 运行中
4 | A01柜 | 20 | 应用服务器 | 应用服务器 | 机架服务器 A型 | 厂商B | ZC20260004 | SN20250004 | 192.0.2.4 | 存储资源池 | 应用服务器设备 | 500 | 张三 | 13800138001 | 2025-03-05 | 运行中
5 | A01柜 | 18 | 数据库服务器 | 数据库服务器 | 机架服务器 A型 | 厂商B | ZC20260005 | SN20250005 | 192.0.2.5 | 备份系统 | 数据库服务器设备 | 650 | 李四 | 13800138002 | 2025-03-06 | 运行中
6 | A01柜 | 14-13 | 应用服务器 | 应用服务器 | 机架服务器 A型 | 厂商B | ZC20260006 | SN20250006 | 192.0.2.6 | 运维管理 | 应用服务器设备 | 500 | 王五 | 13800138003 | 2025-03-07 | 运行中
应用交付 | A01柜 | 12-11 | 缓存服务器 | 缓存服务器 | 机架服务器 A型 | 厂商B | ZC20260007 | SN20250007 | 192.0.2.7 |  | 缓存服务器设备 | 450 | 赵六 | 13800138004 | 2025-03-08 | 运行中
核心交换层 | A01柜 | 8-5 | 存储阵列 | 存储阵列 | 存储阵列 A型 | 厂商A | ZC20260008 | SN20250008 | 192.0.2.8 |  | 存储阵列设备 | 800 | 张三 | 13800138001 | 2025-03-09 | 运行中
汇聚层 | A17柜 | 43 | 接入交换机 | 接入交换机 | 接入交换机 A型 | 厂商A | ZC20260009 | SN20250009 | 192.0.2.9 |  | 接入交换机设备 | 200 | 李四 | 13800138002 | 2025-03-10 | 运行中
安全域边界 | A17柜 | 42 | 核心交换机 | 核心交换机 | 核心交换机 B型 | 厂商A | ZC20260010 | SN20250010 | 192.0.2.10 |  | 核心交换机设备 | 500 | 王五 | 13800138003 | 2025-04-11 | 运行中
业务系统 | A17柜 | 39 | 汇聚交换机 | 汇聚交换机 | 汇聚交换机 B型 | 厂商A | ZC20260011 | SN20250011 | 192.0.2.11 |  | 汇聚交换机设备 | 300 | 赵六 | 13800138004 | 2025-04-12 | 运行中
存储资源池 | A17柜 | 23-21 | 应用服务器 | 应用服务器 | 机架服务器 A型 | 厂商B | ZC20260012 | SN20250012 | 192.0.2.12 |  | 应用服务器设备 | 500 | 张三 | 13800138001 | 2025-04-13 | 运行中
备份系统 | A17柜 | 19-17 | 数据库服务器 | 数据库服务器 | 机架服务器 A型 | 厂商B | ZC20260013 | SN20250013 | 192.0.2.13 |  | 数据库服务器设备 | 650 | 李四 | 13800138002 | 2025-04-14 | 运行中
运维管理 | A17柜 | 16-15 | 应用服务器 | 应用服务器 | 机架服务器 A型 | 厂商B | ZC20260014 | SN20250014 | 192.0.2.14 |  | 应用服务器设备 | 500 | 王五 | 13800138003 | 2025-04-15 | 运行中
应用交付 | A17柜 | 13-11 | 应用服务器 | 应用服务器 | 机架服务器 A型 | 厂商B | ZC20260015 | SN20250015 | 192.0.2.15 |  | 应用服务器设备 | 500 | 赵六 | 13800138004 | 2025-04-16 | 运行中
核心交换层 | A17柜 | 10-9 | 备份设备 | 备份设备 | 机架服务器 A型 | 厂商B | ZC20260016 | SN20250016 | 192.0.2.16 |  | 备份设备设备 | 500 | 张三 | 13800138001 | 2025-04-17 | 运行中
汇聚层 | A17柜 | 7-5 | 存储阵列 | 存储阵列 | 存储阵列 A型 | 厂商A | ZC20260017 | SN20250017 | 192.0.2.17 |  | 存储阵列设备 | 800 | 李四 | 13800138002 | 2025-04-18 | 运行中
安全域边界 | A17柜 | 4-3 | KVM | KVM | KVM 切换器 A型 | 厂商D | ZC20260018 | SN20250018 | 192.0.2.18 |  | KVM设备 | 100 | 王五 | 13800138003 | 2025-04-19 | 运行中
业务系统 | A10柜 | 43-42 | 核心交换机 | 核心交换机 | 核心交换机 A型 | 厂商A | ZC20260019 | SN20250019 | 192.0.2.19 |  | 核心交换机设备 | 600 | 赵六 | 13800138004 | 2025-04-20 | 运行中
存储资源池 | A10柜 | 39 | 防火墙 | 防火墙 | 防火墙 A型 | 厂商A | ZC20260020 | SN20250020 | 192.0.2.20 |  | 防火墙设备 | 400 | 张三 | 13800138001 | 2025-05-21 | 运行中
备份系统 | A10柜 | 23-21 | 应用服务器 | 应用服务器 | 机架服务器 A型 | 厂商B | ZC20260021 | SN20250021 | 192.0.2.21 |  | 应用服务器设备 | 500 | 李四 | 13800138002 | 2025-05-22 | 运行中
运维管理 | A10柜 | 19-17 | 数据库服务器 | 数据库服务器 | 机架服务器 A型 | 厂商B | ZC20260022 | SN20250022 | 192.0.2.22 |  | 数据库服务器设备 | 650 | 王五 | 13800138003 | 2025-05-23 | 运行中
应用交付 | A10柜 | 16-14 | 应用服务器 | 应用服务器 | 机架服务器 A型 | 厂商B | ZC20260023 | SN20250023 | 192.0.2.23 |  | 应用服务器设备 | 500 | 赵六 | 13800138004 | 2025-05-24 | 运行中
核心交换层 | A10柜 | 13-11 | 缓存服务器 | 缓存服务器 | 机架服务器 A型 | 厂商B | ZC20260024 | SN20250024 | 192.0.2.24 |  | 缓存服务器设备 | 450 | 张三 | 13800138001 | 2025-05-25 | 运行中
汇聚层 | A10柜 | 10-8 | 负载均衡 | 负载均衡 | 负载均衡 A型 | 厂商C | ZC20260025 | SN20250025 | 192.0.2.25 |  | 负载均衡设备 | 300 | 李四 | 13800138002 | 2025-05-26 | 运行中
安全域边界 | A10柜 | 7-5 | 安全设备 | 安全设备 | Web应用防火墙 A型 | 厂商C | ZC20260026 | SN20250026 | 192.0.2.26 |  | 安全设备设备 | 250 | 王五 | 13800138003 | 2025-05-27 | 运行中
业务系统 | A10柜 | 4-2 | 备份设备 | 备份设备 | 磁带库 A型 | 厂商E | ZC20260027 | SN20250027 | 192.0.2.27 |  | 备份设备设备 | 200 | 赵六 | 13800138004 | 2025-05-28 | 运行中
存储资源池 | A04柜 | 43 | 接入交换机 | 接入交换机 | 接入交换机 A型 | 厂商A | ZC20260028 | SN20250028 | 192.0.2.28 |  | 接入交换机设备 | 200 | 张三 | 13800138001 | 2025-05-01 | 运行中
备份系统 | A04柜 | 42 | 汇聚交换机 | 汇聚交换机 | 汇聚交换机 A型 | 厂商A | ZC20260029 | SN20250029 | 192.0.2.29 |  | 汇聚交换机设备 | 350 | 李四 | 13800138002 | 2025-05-02 | 运行中
运维管理 | A04柜 | 39 | 路由器 | 路由器 | 路由器 A型 | 厂商A | ZC20260030 | SN20250030 | 192.0.2.30 |  | 路由器设备 | 700 | 王五 | 13800138003 | 2025-06-03 | 运行中
应用交付 | A04柜 | 23-22 | 应用服务器 | 应用服务器 | 机架服务器 A型 | 厂商B | ZC20260031 | SN20250031 | 192.0.2.31 |  | 应用服务器设备 | 500 | 赵六 | 13800138004 | 2025-06-04 | 运行中
核心交换层 | A04柜 | 19-18 | 数据库服务器 | 数据库服务器 | 机架服务器 A型 | 厂商B | ZC20260032 | SN20250032 | 192.0.2.32 |  | 数据库服务器设备 | 650 | 张三 | 13800138001 | 2025-06-05 | 运行中
汇聚层 | A04柜 | 17-16 | 应用服务器 | 应用服务器 | 机架服务器 A型 | 厂商B | ZC20260033 | SN20250033 | 192.0.2.33 |  | 应用服务器设备 | 500 | 李四 | 13800138002 | 2025-06-06 | 运行中
安全域边界 | A04柜 | 13-12 | 应用服务器 | 应用服务器 | 机架服务器 A型 | 厂商B | ZC20260034 | SN20250034 | 192.0.2.34 |  | 应用服务器设备 | 500 | 王五 | 13800138003 | 2025-06-07 | 运行中
业务系统 | A04柜 | 11-10 | 缓存服务器 | 缓存服务器 | 机架服务器 A型 | 厂商B | ZC20260035 | SN20250035 | 192.0.2.35 |  | 缓存服务器设备 | 450 | 赵六 | 13800138004 | 2025-06-08 | 运行中
存储资源池 | A04柜 | 7-6 | 存储阵列 | 存储阵列 | 存储阵列 A型 | 厂商A | ZC20260036 | SN20250036 | 192.0.2.36 |  | 存储阵列设备 | 800 | 张三 | 13800138001 | 2025-06-09 | 运行中
备份系统 | A04柜 | 5-4 | KVM | KVM | KVM 切换器 A型 | 厂商D | ZC20260037 | SN20250037 | 192.0.2.37 |  | KVM设备 | 100 | 李四 | 13800138002 | 2025-06-10 | 运行中
运维管理 | A03柜 | 43 | 核心交换机 | 核心交换机 | 核心交换机 B型 | 厂商A | ZC20260038 | SN20250038 | 192.0.2.38 |  | 核心交换机设备 | 500 | 王五 | 13800138003 | 2025-06-11 | 运行中
应用交付 | A03柜 | 42 | 汇聚交换机 | 汇聚交换机 | 汇聚交换机 B型 | 厂商A | ZC20260039 | SN20250039 | 192.0.2.39 |  | 汇聚交换机设备 | 300 | 赵六 | 13800138004 | 2025-06-12 | 运行中
核心交换层 | A03柜 | 39 | 防火墙 | 防火墙 | 防火墙 A型 | 厂商A | ZC20260040 | SN20250040 | 192.0.2.40 |  | 防火墙设备 | 400 | 张三 | 13800138001 | 2025-07-13 | 运行中
汇聚层 | A03柜 | 23-21 | 应用服务器 | 应用服务器 | 机架服务器 A型 | 厂商B | ZC20260041 | SN20250041 | 192.0.2.41 |  | 应用服务器设备 | 500 | 李四 | 13800138002 | 2025-07-14 | 运行中
安全域边界 | A03柜 | 19-18 | 数据库服务器 | 数据库服务器 | 机架服务器 A型 | 厂商B | ZC20260042 | SN20250042 | 192.0.2.42 |  | 数据库服务器设备 | 650 | 王五 | 13800138003 | 2025-07-15 | 运行中
业务系统 | A03柜 | 17-16 | 应用服务器 | 应用服务器 | 机架服务器 A型 | 厂商B | ZC20260043 | SN20250043 | 192.0.2.43 |  | 应用服务器设备 | 500 | 赵六 | 13800138004 | 2025-07-16 | 运行中
存储资源池 | A03柜 | 13-12 | 应用服务器 | 应用服务器 | 机架服务器 A型 | 厂商B | ZC20260044 | SN20250044 | 192.0.2.44 |  | 应用服务器设备 | 500 | 张三 | 13800138001 | 2025-07-17 | 运行中
备份系统 | A03柜 | 11-10 | 安全设备 | 安全设备 | 入侵防御 A型 | 厂商A | ZC20260045 | SN20250045 | 192.0.2.45 |  | 安全设备设备 | 350 | 李四 | 13800138002 | 2025-07-18 | 运行中
运维管理 | A03柜 | 8-7 | 负载均衡 | 负载均衡 | 负载均衡 A型 | 厂商C | ZC20260046 | SN20250046 | 192.0.2.46 |  | 负载均衡设备 | 300 | 王五 | 13800138003 | 2025-07-19 | 运行中
应用交付 | A03柜 | 6 | 备份设备 | 备份设备 | 机架服务器 A型 | 厂商B | ZC20260047 | SN20250047 | 192.0.2.47 |  | 备份设备设备 | 500 | 赵六 | 13800138004 | 2025-07-20 | 运行中
核心交换层 | A11柜 | 43 | 接入交换机 | 接入交换机 | 接入交换机 A型 | 厂商A | ZC20260048 | SN20250048 | 192.0.2.48 |  | 接入交换机设备 | 200 | 张三 | 13800138001 | 2025-07-21 | 运行中
汇聚层 | A11柜 | 42 | 汇聚交换机 | 汇聚交换机 | 汇聚交换机 A型 | 厂商A | ZC20260049 | SN20250049 | 192.0.2.49 |  | 汇聚交换机设备 | 350 | 李四 | 13800138002 | 2025-07-22 | 运行中
安全域边界 | A11柜 | 39 | 路由器 | 路由器 | 路由器 B型 | 厂商A | ZC20260050 | SN20250050 | 192.0.2.50 |  | 路由器设备 | 600 | 王五 | 13800138003 | 2025-08-23 | 运行中
业务系统 | A11柜 | 23-21 | 应用服务器 | 应用服务器 | 机架服务器 A型 | 厂商B | ZC20260051 | SN20250051 | 192.0.2.51 |  | 应用服务器设备 | 500 | 赵六 | 13800138004 | 2025-08-24 | 运行中
存储资源池 | A11柜 | 19-17 | 数据库服务器 | 数据库服务器 | 机架服务器 A型 | 厂商B | ZC20260052 | SN20250052 | 192.0.2.52 |  | 数据库服务器设备 | 650 | 张三 | 13800138001 | 2025-08-25 | 运行中
备份系统 | A11柜 | 16-15 | 应用服务器 | 应用服务器 | 机架服务器 A型 | 厂商B | ZC20260053 | SN20250053 | 192.0.2.53 |  | 应用服务器设备 | 500 | 李四 | 13800138002 | 2025-08-26 | 运行中
运维管理 | A11柜 | 13-11 | 缓存服务器 | 缓存服务器 | 机架服务器 A型 | 厂商B | ZC20260054 | SN20250054 | 192.0.2.54 |  | 缓存服务器设备 | 450 | 王五 | 13800138003 | 2025-08-27 | 运行中
应用交付 | A11柜 | 10-9 | 存储阵列 | 存储阵列 | 存储阵列 A型 | 厂商A | ZC20260055 | SN20250055 | 192.0.2.55 |  | 存储阵列设备 | 800 | 赵六 | 13800138004 | 2025-08-28 | 运行中
核心交换层 | A11柜 | 7-5 | 备份设备 | 备份设备 | 机架服务器 A型 | 厂商B | ZC20260056 | SN20250056 | 192.0.2.56 |  | 备份设备设备 | 500 | 张三 | 13800138001 | 2025-08-01 | 运行中
汇聚层 | A11柜 | 4-2 | KVM | KVM | KVM 切换器 A型 | 厂商D | ZC20260057 | SN20250057 | 192.0.2.57 |  | KVM设备 | 100 | 李四 | 13800138002 | 2025-08-02 | 运行中
合计 | [10 empty] | 设备总数：57台 |  |  | 总功率：26650W

## 统计分析
机房资产统计分析报告
统计周期：截至2026年8月13日 ¦ 统计范围：示例机房6个机柜
一、总体概况
机柜总数 |  | 6个（47U标准机柜） |  | 设备总数 |  | 57台（含网络/服务器/存储/安全等） |  | 总U位数 | 282U（6柜×47U）
已用U位 |  | 116U（整体使用率41.1%） |  | 总预估功率 |  | 26650W（约26.6kW） |  | 总预估电流 | 121.1A（220V单相估算）
二、机柜U位使用率分析
机柜编号 | 总U位 | 已用U位 | 空闲U位 | 使用率 | 设备数 | 功率(W) | 负载率
A01柜 | 47 | 15 | 32 | 31.9% | 8 | 4350 | 61.8%
A17柜 | 47 | 21 | 26 | 44.7% | 10 | 4550 | 64.6%
A10柜 | 47 | 24 | 23 | 51.1% | 9 | 3850 | 54.7%
A04柜 | 47 | 17 | 30 | 36.2% | 10 | 4750 | 67.5%
A03柜 | 47 | 17 | 30 | 36.2% | 10 | 4500 | 63.9%
A11柜 | 47 | 22 | 25 | 46.8% | 10 | 4650 | 66.1%
三、设备类型分布
设备类型 | 数量 | 占比 | 总功率(W) | 功率占比
应用服务器 | 16 | 28.1% | 8000 | 30.0%
数据库服务器 | 6 | 10.5% | 3900 | 14.6%
汇聚交换机 | 5 | 8.8% | 1650 | 6.2%
核心交换机 | 4 | 7.0% | 2200 | 8.3%
缓存服务器 | 4 | 7.0% | 1800 | 6.8%
存储阵列 | 4 | 7.0% | 3200 | 12.0%
备份设备 | 4 | 7.0% | 1700 | 6.4%
接入交换机 | 3 | 5.3% | 600 | 2.3%
KVM | 3 | 5.3% | 300 | 1.1%
防火墙 | 2 | 3.5% | 800 | 3.0%
负载均衡 | 2 | 3.5% | 600 | 2.3%
安全设备 | 2 | 3.5% | 600 | 2.3%
路由器 | 2 | 3.5% | 1300 | 4.9%
四、设备厂商分布
厂商 | 设备数量 | 占比 | 主要设备类型
厂商B | 29 | 50.9% | 缓存服务器、数据库服务器、备份设备、应用服务器
厂商A | 21 | 36.8% | 核心交换机、汇聚交换机、防火墙、接入交换机、路由器、安全设备、存储阵列
厂商D | 3 | 5.3% | KVM
厂商C | 3 | 5.3% | 负载均衡、安全设备
厂商E | 1 | 1.8% | 备份设备
五、业务系统分布
业务系统 | 设备数量 | 占比 | 涉及机柜
汇聚层 | 8 | 14.0% | A01柜、A03柜、A04柜、A10柜、A11柜、A17柜
安全域边界 | 7 | 12.3% | A01柜、A03柜、A04柜、A10柜、A11柜、A17柜
业务系统 | 7 | 12.3% | A01柜、A03柜、A04柜、A10柜、A11柜、A17柜
存储资源池 | 7 | 12.3% | A01柜、A03柜、A04柜、A10柜、A11柜、A17柜
备份系统 | 7 | 12.3% | A01柜、A03柜、A04柜、A10柜、A11柜、A17柜
运维管理 | 7 | 12.3% | A01柜、A03柜、A04柜、A10柜、A11柜、A17柜
应用交付 | 7 | 12.3% | A01柜、A03柜、A04柜、A10柜、A11柜、A17柜
核心交换层 | 7 | 12.3% | A01柜、A03柜、A04柜、A10柜、A11柜、A17柜
六、优化建议与行动计划
短期(1个月内) |  | 1. 完成所有设备资产标签核对与粘贴；2. 整理机柜布线，实现强弱电分离；3. 完善设备序列号、IP等台账信息
中期(3个月内) |  | 1. 核心交换机、防火墙增加冗余部署，消除单点故障；2. 整合空置U位，将分散设备集中，提高空间利用率；3. 建立设备配置备份机制
长期(6个月内) |  | 1. 引入机房动环监控系统，实时监控温湿度、电力；2. 建立资产全生命周期管理流程；3. 制定设备更新换代计划，淘汰超期服役设备